VCZ-12系列

户内高压真空断路器

额定工作电压：12KV

操作类型：T(弹簧操作机构)

额定电流：630A、1250、1600、2000、2500、3150、4000、5000A

额定短路开断电流：20KA、25KA、31.5KA、40KA、50KA

相见距：150、210、275

安装方式：手车式、正装固定式、侧装固定式

一、厂家介绍及图片

河南长征电气有限公司是长征电器集团改制后,为适应发展需要，设立的专业制造7.2~40.5kV中压电器元件的生产厂。公司坐落于河南省许昌市尚集产业集聚区，环境优美宜人，交通便利。公司的主要产品有VCZ系列户内高压真空断路器、VS1-12系列户内高压真空断路器、CZGL-12系列隔离手车、ZW20和ZW32系列户外高压真空断路器，CZ系列状态指示装置，CZ-LA系列无功补偿滤波模块、CZ-LAMK系列电力电容器、CZ-DK系列电抗器。、CZ-TSC系列可控硅、有源滤波、无源滤波以及SVG静止无功发生器。所有产品完全符合GB1984-2003、DL403-2000、IEC62271-100等相关标准规定。

公司依据ISO9001：2008标准要求建立了完善的质量管理体系。VCZ系列户内高压真空断路器通过了中国质量认证中心组织的CQC标志认证，并获得证书。

公司秉承长征电器集团的优良传统，本着“严谨求实、高质高效、客户为本、真诚服务”的宗旨；高起点、严要求、大投入来实现公司的跨越式发展。公司拥有完善的试验检测仪器、先进的生产设备和科学的管理模式。凭借丰富的高压电器运营经验和专业科研团队，先后与西安交通大学、西安高压电器研究所建立长期合作关系，致力于中高压电器高端产品的研究，持续开发出引领市场的新产品。

公司以灵活的经营方式开拓市场，安全可靠的产品品质占领市场，细致入微的服务巩固市场。所有产品已在电力、汽车制造、化工、煤炭、有色金属、建筑等行业广泛应用。诚信铸就品牌，质量成就未来。

河南长征电气有限公司将一如既往为用户提供卓越的产品和优质的服务。为营造一个社会满意，客户受益，企业和员工共同发展和谐环境而努力！

二、概述

VCZ-12系列户内高压交流真空断路器(以下简称断路器)，是引进吸取国内外先进技术，自主研发并达到国际领先水平的新型断路器。主要适用于12kV,50Hz的三相电力系统中，作为电网设备、工矿企业动力设备的保护和控制单元，可以在额定电流下频繁操作或多次开断短路电流。

三、产品符合标准

GB1984-2003     交流高压断路器

DL/T403-2000    12kV～40.5kV高压真空断路器订货技术条件

JB8738-2008     3.6kV～40.5kV交流高压开关设备用真空灭弧室

IEC62271-100    交流高压断路器

DIN VDE0670     德国工业标准

四、型号名称及含义

- V C Z-12 □ □/□-□ □

固定式：K

真空断路器                                                             侧装式 : C

手车式：省略不标

- 河南长征                                                             额定短路开断电流KA

额定电压KV                                                             额定电流A

极柱                                                                  操动机构

固封式：P                                                                  永磁式：M

复合绝缘: 省略不标                                                       弹簧式:T省略不标

五、使用环境条件

1、海拔高度不超过1000m；

2、周围空气温度不大于40℃，不低于-15℃（允许在-30℃时储运）；

3、空气相对湿度日平均值不大于95%，月平均值不大于90%；饱和蒸汽压日平均值不大于 2.2×10--3MPa,月平均值不大于1.8×10--3MPa；

4、地震烈度不超过8级；

5、周围空气没有明显的受到尘埃、烟、腐蚀性或可燃性气体蒸汽或盐雾的污染。

注：超出以上正常使用环境条件的要求，需与厂方协商。

六．配置

1. 二次控制电压

DC220  AC220   DC110   AC110

2. 二次控制可选件配置

① 合闸闭锁装置：作用——在二次控制电源未接通或低于技术条件要求情况下防止合闸；

② 过流脱扣装置：作用——在一次回路中过载或短路情况下，通过过载继电器使过流线圈得电动作，使断路器分闸，一般加在A、C相上，也有三相都加的；

③ 欠压脱扣装置： 作用——在端子间电压下降到35%额定电压以下时，通过欠压闭锁的动作使欠压脱扣线圈得电动作，使断路器分闸。

注意：1.选用本方案时必须明确端子间额定电压。

2. 选用本方案时不能同时选用合闸闭锁装置，也不能同时选用三过流方案。

④ 防跳装置

注意：如果柜上采用综合保护仪和防跳装置，则须确认VS1断路器自身防跳装置是否需要安装。

3. 接地装置

根据柜宽度可分为：

650、800、1000宽接地方案；接地方式有摩擦接地和触头接地两种。

注意：①为防止意外事故，在对操作机构进行加润滑脂等各项工作时，应在未储能状态下进行。

②对断路器各项故障维修应由受过专业培训的人员或生产厂家服务人员进行，以作出正确的调整工作。

③断路器的真空断口不得长期作为隔离断口用。

订货须知

订货时必须说明：

1.真空断路器型号、名称、数量；

2.操作电源性质（直流或交流）及电压等级（220V或110V）；

3.安装的可选元件（过流脱扣线圈、防跳继电器、合闸闭锁等）；注：过流装置和欠压装置不能同时选取；

4.备件名称和数量（备件如：脱扣线圈、线路控制板）；

5.产品安装方式；

6.特殊订货要求。

六、技术参数 （见表1、表2、表3、）

表1

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 数 据 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 |  | kV | 12 |  |  |  |  |
| 2 | 额定绝缘水平 | 工频耐受电压（1min） |  | 42 |  |  |  |  |
|  |  | 雷电冲击耐受电压（峰值） |  | 75 |  |  |  |  |
| 3 | ##### 额定频率 |  | Hz | 50 |  |  |  |  |
| 4 | 额定电流 |  | A | 630 | 630 1250 | 630 1250 1600 2000 2500 3150 | 1250 1600 2000 2500 3150 4000 | 1600 2000 2500 3150 4000 5000 |
| 5 | 额定短路开断电流 |  | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 |
| 6 | 额定短路关合电流（峰值） |  |  | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| 7 | 额定动稳定电流（峰值） |  |  | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| 8 | 额定热稳定电流（有效值） |  |  | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 |
| 9 | 额定短路开断电流开断次数 |  | 次 | E2 |  |  |  |  |
| 10 | 额定电缆开断电流 |  | A | 25 |  |  |  |  |
| 11 | 额定热稳定时间 |  | s | 4 |  |  |  |  |
| 12 | 额定操作顺序 |  |  | O—0.3s-CO-180s-CO |  |  |  |  |
| 13 | 额定单个/背对背电容器组开断电流 |  | A | 630/400 |  |  |  |  |
| 14 | 机械寿命 |  | 次 | 30000/20000（≥40kA) |  |  |  |  |

注：额定电流≥4000时，开关柜需待强迫冷风。

表2

| 1 | 触头开距 | mm | 11±1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 接触行程 |  | 3.5±0.5 |
| 3 | 三相合分闸不同期 | ms | ≤2 |
| 4 | 合闸触头弹跳时间 |  | ≤2 |
| 5 | 触头分闸反弹幅值 | mm | ≤2 |
| 6 | 平均分闸速度 | m/s | 1.0±0.2 |
| 7 | 平均合闸速度 |  | 0.6±0.2 |
| 8 | 分闸时间（额定电压） | ms | 19≤t≤30 |
| 9 | 合闸时间（额定电压） |  | 25≤t≤45 |
| 24 | 动、静触头累积允许磨损厚度 | mm | 3 |

表3

| 操作电源 |  | 交流 | 直流 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定电压 |  | AC220V AC110V | DC220V DC110V |
| 额定功率 | 分合闸脱扣器 | 220W |  |
|  | 储能电机 | 70W |  |
| 正常工作电压范围 | 分闸脱扣器 | 65%～120%额定电压 |  |
|  | 合闸脱扣器 | 85%～110%额定电压 |  |
|  | 储能电机 | 85%～110%额定电压 |  |
| 储能时间 |  | ≤15s |  |