GN19-12(C)户内高压隔离开关

安装使用说明书

1产品概述

GN19-12系列户内高压隔离开关（以下简称隔离开关）为额定电压10kV，三相交流50Hz的户内装置，作为有电压而无负载的情况下分合电路之用。

2使用环境条件及安装场所

a.海拔高度不超过1000米;

b.环境温度不高于＋40°C,不低于－30°C;

c.相对湿度不大于90%,(＋25°C);

d.应无剧烈震动、摆动或冲击的场所；

e.应无严重影响隔离开关绝缘和导电能力的气体、蒸汽、化学性沉积、盐雾、灰尘、污垢及其它爆炸性、侵蚀性物质。

3   型号及含义

# G N 19-12 (C)/□-□

隔离开关

# 户内装置                                                            热稳定电流（KA）

设计序号                                                             额定电流(A)

额定电压（KV）                                          穿墙

4   技术参数

| 产品 型号 | 额定 电压 | 最高工作电压 | 额定 电流 | 4S热稳定电流 | 动稳定 电流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GN19-12/400A | 10 | 12 | 400A | 12.5KA | 31.5KA |
| GN19-12C/400A |  |  |  |  |  |
| GN19-12/630A |  |  | 630A | 20KA | 50KA |
| GN19-12C/630A |  |  |  |  |  |
| GN19-12/1000A |  |  | 1000A | 31.5KA | 80KA |
| GN19-12C/1000A |  |  |  |  |  |
| GN19-12/1250A |  |  | 1250A | 40KA | 100KA |
| GN19-12C/1250A |  |  |  |  |  |
| GN19-12/1600A |  |  | 1600A | 40KA | 100KA |
| GN19-12C/1600A |  |  |  |  |  |
| GN19-12/2000A |  |  | 2000A | 50KA | 125KA |

5   隔离开关结构及工作原理

GN19-12/400、630、1000、1250A型隔离开关的每一相导电部分通过两个支柱绝缘子固定在底架上，（GN19-12C/400、630、1000、1250A型隔离开关则一个为支柱绝缘子，一个为瓷套绝缘子）三相平行安装、导电部分由触刀、静触头、触座（或导电杆）组成。每一相触刀中间均连有拉杆绝缘子，拉杆绝缘子与安装在底架上的主轴连接。主轴通过手柄与连杆（用户自备）和CS6-1型手力操动机构相连在一起连动。

触刀由两片槽型铜板组成，它不仅增大了触刀散热面积对降低温度有利，而且提高了触刀的机械强度，使开关的动热稳定性提高，触刀一端通过（销轴）安装在触座上（或导电杆上）。另一端与静触头相连接，而触刀的接触压力通过两端的弹簧来维持。GN19-12(C)/1000、1250A在接触处安装有磁锁板，加磁锁板的目的是，当很大的短路电流通过时增强了触刀两槽型触刀之间的吸引力。亦

增强了接触处的接触压力，因而提高了开关的 动热稳定性。GN19-12©/400、630A隔离开关通过的电流小，因此无需加磁锁板。

底架装配：由底架、主轴、限位板、停挡及挡圈组成。限位板主要用来保证导电触刀“分”“合”时所得到要求的终点位置。

6  安装与调整

6.1安装前的准备工作

6.1.1打开包装箱，按照装箱单检查产品备件及随机附带技术文件是否齐全，检查产品在运输过程中有无损伤。

6.1.2清除产品内的灰尘、污物，仔细擦拭瓷绝缘子及底架表面。

6.1.3在所有机械摩擦部位涂上工业凡士林

6.2隔离开关与手力操动机构可垂直，水平或倾斜安装在开关柜内或墙上。

6.3隔离开关安装高度一般为2.5-6米（隔离开关转轴至地面距离）手力机构的安装位置。手柄支点至地面距离为1-1.3米。

6.4安装后CS6-1手力机构手柄的转动角度应为GN19-12\GN19-12C型隔离开关分合时主轴转动的角度相配合，调整过程按下列方式进行。

a.连接隔离开关合手力机构的连杆由连接片和3/4水煤气管（用户自备）组成。杆的两端与连接片相接，一端连接片可通过螺栓调节连杆的长度，管的长度由手力机构与隔离开关的位置来确定。如果手力机构输出臂与隔离开关的位置来确定。如果手力机构输出臂与隔离开关主轴上的拐臂不在同一平面上，可以调节螺栓的长短。连杆焊接图见图一。

b.根据调整要求确定隔离开关主轴拐臂初始的角度，然后打孔定位销，固定拐臂。

c.CS6-1手力机构从合闸到分闸位置与隔离开关停挡的开始与终止位置相适应，可通过手力机构中扇形板上不同连接孔来调节。

6.5隔离开关调整后进行3-5次操作，不允许有卡住或其它妨碍其动作的不正常现象。

6.6操作时手力操作机构手柄向上时，隔离开关应为闭合位置、手柄向下时应为打开位置、在分合位置时，机构的定位销应可靠的锁住手柄以免误操作。

6.7隔离开关分闸后同一极断口的最短距离不得小于150mm。

6.8在辅助开关动作不符合要求时，可调节联动臂上孔的位置，使辅助开关的触头准确闭合。即使手力机构达到分闸位置时，辅助开关的常分触头应在闭合位置。

6.9辅助开关指示隔离开关分合信号应在隔离开关的触刀通过其全部行程的75%后方可给出，指示隔离开关合闸的信号应在隔离开关的触刀与触头接触以后方可给出。

6.10接地线接触必须良好，接地回路电阻不得超过3欧姆。

6.11接线端与母线接连处接触必须良好，固定可靠，避免隔离开关受到从母线方面传来的机械应力。

6.12固定隔离开关在墙上的螺钉其插入的深度应不小于：

砖墙90mm     水泥墙75mm

6.13触刀与静触头接触应良好，压力弹簧对触头接触面的正压力应达到下列数值：

400A     392±29N              630A    431±39N

1000A    441±44N              1250A   441±44N

接触压力的测量可由弹簧的尺寸来检查，具体尺寸由制造厂提供。

7   外形尺寸及安装尺寸图

400A                   630A                      1250A

图 1  隔离开关接线端子尺寸图

图 2    GN19-12/400、630A隔离开关外形尺寸

图 3   GN19-12/1000、1250A隔离开关外形尺寸

图 4   GN19-12C/400、630A隔离开关外形尺寸

图 5   GN19-12C/1250、1600A隔离开关外形尺寸

8   使用与维护检修

8.1隔离开关必须在线路与电源切断时即不带电的情况下，方能

进行检修。

8.2隔离开关分闸后，必须将附在机构的轴销插入基座上的孔内锁住锁销，以保证绝对安全。

8.3检修中对绝缘子进行详细检查是否损坏，检查触头是否接触良好。

8.4修理触头的灼损处，扫除尘垢，尤其是导电部分及绝缘子表面，检查完毕后在接触表面涂上一层工业凡士林。

8.5检查紧固件连接是否牢固，并检查接地部分是否良好（不允许接地螺钉松动和接触处有生锈现象。

8.6按第6.6、6.7、6.10项进行检查是否有符合处，如有则需进行调整。

8.7检查触头、触刀有严重损坏和压簧发生变形的，一律进行更换，方可全使用。

8.8全部检修及安装完毕后必须进行几次分合闸试验，若欠妥当仍需进行调整，直至正常后，方可投入运行。

8.9在机构转动摩擦部分，涂上工业凡士林。

9   订货须知

9.1订货时注明：产品型号、额定电压、额定电流及手力机构型号。

9.2隔离开关与手力机构配套供应，根据用户要求亦可单独供应。

营销商务中心：                                        研发制造中心：

地址：郑州市城东路106号远征大厦2楼                地址：河南省许昌市尚集产业集聚区汉风路与

电话：0371-66310009/66327843                                 尚集街交叉口

传真：0371-66310039                                    电话：0374-5118909/5118606

邮编：450004                                           传真：0374-5118909/5118908

网址：www.hnczdq.com                                   邮编：461111

# Text boxes

河南长征电气有限公司

HENAN CHANGZHENG ELECTRIC CO. ,LTD