ZW32E-12智能真空断路器

额定工作电压：12KV

操作类型：T(弹簧操作机构)

额定电流：630A、1250、

额定短路开断电流：20KA、25KA、31.5KA

相见距：280、340

一、厂家介绍及图片

河南长征电气有限公司是长征电器集团改制后,为适应发展需要，设立的专业制造7.2~40.5kV中压电器元件的生产厂。公司坐落于河南省许昌市尚集产业集聚区，环境优美宜人，交通便利。公司的主要产品有VCZ系列户内高压真空断路器、VS1-12系列户内高压真空断路器、CZGL-12系列隔离手车、ZW20和ZW32系列户外高压真空断路器，CZ系列状态指示装置，CZ-LA系列无功补偿滤波模块、CZ-LAMK系列电力电容器、CZ-DK系列电抗器。、CZ-TSC系列可控硅、有源滤波、无源滤波以及SVG静止无功发生器。所有产品完全符合GB1984-2003、DL403-2000、IEC62271-100等相关标准规定。

公司依据ISO9001：2008标准要求建立了完善的质量管理体系。VCZ系列户内高压真空断路器通过了中国质量认证中心组织的CQC标志认证，并获得证书。

公司秉承长征电器集团的优良传统，本着“严谨求实、高质高效、客户为本、真诚服务”的宗旨；高起点、严要求、大投入来实现公司的跨越式发展。公司拥有完善的试验检测仪器、先进的生产设备和科学的管理模式。凭借丰富的高压电器运营经验和专业科研团队，先后与西安交通大学、西安高压电器研究所建立长期合作关系，致力于中高压电器高端产品的研究，持续开发出引领市场的新产品。

公司以灵活的经营方式开拓市场，安全可靠的产品品质占领市场，细致入微的服务巩固市场。所有产品已在电力、汽车制造、化工、煤炭、有色金属、建筑等行业广泛应用。诚信铸就品牌，质量成就未来。

河南长征电气有限公司将一如既往为用户提供卓越的产品和优质的服务。为营造一个社会满意，客户受益，企业和员工共同发展和谐环境而努力！

二、概述

ZW32□－12 □/T□－□户外柱上交流高压真空断路器(以下简称断路器)  是最高额定电压为12kV， 三相交流50Hz的户外配电设备。 主要用于开断、关合电力系统中的负荷电流、过载电流及短路电流。 适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用， 及农村电网频繁操作的场所。也可作为电网的分段开关，加装控制器后，可实现配网自动化。

本安装使用说明书规定了断路器的主要技术参数、产品结构、以及操作、安装、使用维护的原理和方法等内容。

三．产品符合标准

GB1984-2003   《交流高压断路器》

GB/T11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

GB311.2-2002  《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》

GB2706       《交流高压电器动、热稳定试验方法》

GB3309-1989  《高压开关设备在常温下的机械试验》

GB1208-2006  《电流互感器》

DL403-2000   《12~40.5kV高压真空断路器订货技术条件》

四．型号名称及含义

Z  W  32  □ – 12  □ /  T   □ -  □

额定短路开断电流(KA)

额定电流(A)

配用弹簧操作机构

户外隔离开关:G

额定电压(Kv)

用户分界:E

设计序号

使用条件(户外)

灭弧介质(真空)

例：ZW32－12G/T630－20表示户外交流高压真空断路器、加户外隔离开关、不锈钢外壳、弹簧操作机构、额定开断电流为20kA。

五．使用环境条件

a . 海拔高度不超过1000米;  污秽等级：Ⅳ级。

b .周围空气温度：－45°C~＋40°C;日温差：日变化25°C。

c . 风速不大于35m/s；地震强度不超过8级。

d .无易燃、易爆炸危险、化学腐蚀的场所。

六、主要结构及特点

1城、农网改造的理想设备：

本产品可与控制器配套实现配网自动化，也可与重合器实现重合器的功能，以及“四遥”功能：遥控、遥测、遥信、遥调；

2操作灵活、方便： 
本产品为手动、电动储能和分合闸，并能近距离或远距离遥控操作；

3开断性能优越： 
开断短路电流20KA达30次；

4整体结构优越、可靠性高： 
本产品采用三相支柱式结构，全新设计的小型电动弹簧机构，具有开断性能稳定可靠，无燃烧和爆炸危险、安全、免维护、体积小、重量轻和使用寿命长等特点。

5安装方式灵活： 可采用单杆或双杆座装方式；

6具有免维护特性： 
断路器采用全封闭结构 ，密封性能好，有助于提高防潮、防凝露性能，特别适应于严寒或高温潮湿地区使用。

7具有宽的变比范围： 
根据用户需求可安装50/5～1000/5电流互感器

8可以与电力负荷监控系统配合使用。

9加装外置PT，并具备保护控制的功能，使断路器自具操作电源。

订货须知

10.1 订货时应说明产品的型号、名称、数量、额定电流、额定开断电流、所配电流互感器参数，机构操动方式和操作电压等。

10.2 用户可根据使用要求选择相应的功能配置。电流互感器的变比、准确级、容量，电子PT、遥控器、消涌器、配电控制器、隔离开关等功能。

七、主要技术参数

2.1 断路器性能参数

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 数 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 | kV | 12 |
| 2 | 额定频率 | Hz | 50 |
| 3 | 额定电流 | A | 630 |
| 4 | 额定短路开断电流 | kA | 20 |
| 5 | 额定峰值耐受电流 | kA | 50 |
| 6 | 额定短时耐受电流及持续时间 | kA/S | 20/4 |
| 7 | 额定短路关合电流 | kA | 50 |
| 8 | 机械寿命 | 次 | 10000 |
| 9 | 额定短路开断电流开断次数 | 次 | 30 |
| 10 | 工频耐压(1min)：(湿)(干)相间、对地/断口 | kV | 34/42/48 |
| 11 | 雷电冲击耐受电压（峰值）相间、对地/断口 | kV | 75/85 |
| 12 | 二次回路1min工频耐压 | KV | 2 |

2.2机械特性参数

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 数 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触头开距 | mm | 9±1 |
| 2 | 触头超行程 | mm | 3±1 |
| 3 | 分闸速度 | m/s | 1.2±0.2 |
| 4 | 合闸速度 | m/s | 0.6±0.2 |
| 5 | 触头合闸弹跳时间 | ms | ≤2 |
| 6 | 相间中心距离 | mm | 340±1.5 |
| 7 | 三相分合闸不同期性 | ms | ≤2 |
| 8 | 各相导电回路电阻 | μΩ | ≤80 |
| 9 | 合闸时间 | ms | 25~60 |
| 10 | 分闸时间 | ms | 18~45 |
| 11 | 储能电动机额定功率 | W | 40 |