FD-500微机保护装置

使用说明书

南京法丁电子科技有限责任公司

目  录

一、概  述············································2

二、技术参数········································3

三、安装及注意事项·····························7

四、操作说明······································10

五、保护原理······································17

六、参数整定······································24

七、调试大纲······································27

八、电气接线·····································30

- 概述：

- 适用范围

FD-500微机保护装置是以电流保护为基本配置的数字式保护单元，适用于10kv及以下电压等级的厂矿企业、民用建筑配电的小电流接地系统，作为各类电气设备和线路的主保护和后备保护。

- 功能配置

  - 电流速断保护

  - 限时速断保护

  - 过电流保护

  - 过负荷保护：可选反时限动作特性

  - 零序过流保护

  - CT断线检测

  - 控制回路断线

  - 非电量保护：高温告警、超温跳闸、轻瓦斯告警、重瓦斯跳闸

  - 8路遥信开入

  - 遥测量：Ia、Ib、Ic、I0

- 主要特点

- 采用先进的32位嵌入式ARM处理器。

- 液晶屏幕显示，人性化的人机接口，操作简便直观，便于安装、配线和调试。

- 完善的软、硬件自检，带掉电保持的SOE和自检报告，发现装置异常能自动报警；具有自保护功能，能有效防止接线错误和非正常运行引起的装置永久性损坏。二级看门狗软、硬件冗余设计，抗干扰性能强。

- 全密封金属机箱，具有很强的抗电性、抗电磁干扰、抗机械振动能力，适用于分布式就地安装在开关柜上。

二、 技术参数

2.1 额定数据

直流电源：		220V±20%或 110V±20%

交流电源：		220V±20%或 110V±20%

交流电流：		5A

频   率：		50Hz

2.2 功率消耗

直流回路：		≤5W

交流电流回路：	＜0.5VA/相（额定5A时）

2.3 工作环境

环境温度：	   -10℃～+55℃保证正常工作

相对湿度：		5～95%

大气压力：		86～106KPa

2.4 热稳定性

2倍额定电流可连续运行

10倍额定电流可连续运行10秒

40倍额定电流可连续运行1秒

2.5 接点容量

跳、合闸出口（常开接点）：5A，DC 220V（吸合）

信号出口（常开接点）：    5A，DC 220V（吸合）

开关量输入：空接点输入，导通电流＜10mA

2.6 抗干扰性能

能承受GB/T14598.14-1998（idt IEC255-22-2）标准规定的严酷等级Ⅳ的静电放电试

能承受GB/T14598.9-1995(idt IEC255-22-3)标准规定的严酷等级Ⅲ的辐射电磁场干扰试验。

能承受GB/T14598.13-1998（idt IEC255-22-1）标准规定的严酷等级Ⅲ的1MHz脉冲群干扰试验。

能承受GB/T14598.10-1996（idt IEC255-22-4）标准规定的严酷等级Ⅳ的快速瞬变干扰试验。

  - 机械性能

2.7.1振动：

装置应能承受GB/T11287中规定的严酷等级为1级的振动耐久能力试验。

装置应能承受GB/T11287中规定的严酷等级为1级的振动响应能力试验。

2.7.2冲击：

装置应能承受GB/T14537中规定的严酷等级为1级的冲击耐久能力试验。

装置应能承受GB/T14537中规定的严酷等级为1级的冲击响应能力试验。

2.7.3碰撞：

装置应能承受GB/T14537中规定的严酷等级为1级的碰撞试验。

  - 耐湿热性能

能承受GB7261第21章规定的湿热试验

  - 主要遵循标准

GB/T14598.13-1998（idt IEC255-22-1）  量度继电器和保护装置的电气干扰试验  第一篇：1MHz脉冲群干扰试验。

GB/T14598.14-1998（idt IEC255-22-2）量度继电器和保护装置的电气干扰试验    第二篇：静电放电试验。

GB/T14598.9-1995（idt IEC255-22-3） 量度继电器和保护装置的电气干扰试验    第三篇：辐射电磁场干扰试验。

GB/T14598.10-1996（idt IEC255-22-4）量度继电器和保护装置的电气干扰试验    第四篇：快速瞬变干扰试验。

其他指标满足DL478-92《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》。

三、安装及注意事项

危险：在安装FD-500过程中，装置带有危险电压有可能会导致设备永久性损坏或人员伤亡。这些电压主要分布在装置端子条和交流电流输入、开关量输入、继电器输入和工作电源、控制电源等回路。

本装置的安装、调试和检修操作仅限于进过授权和严格培训的工程技术人员。

  - 环境条件

FD-500必须安装在远离热源和强电磁场的干燥、整洁处（如开关柜二次仪表室）。要求安装装置的屏柜能够防止装置遭受油气、盐雾、灰尘、腐蚀性蒸汽或其它能通过空气扩散的有害物质的污染。为便于接线和现场调试，要求屏柜的门能够完全打开，安装空间有一定的余量，用于接线和放置柜内端子排、短接片、按钮、指示灯及其它附件。

  - 安装操作

首先要在屏柜前面板开孔，具体开孔尺寸参见上面《外观及尺寸》。将装置从正面推入方孔内，然后将四个固定孔用螺丝固定，用力扭紧，使装置面板紧贴在屏柜前面板上，要求无晃动，无倾斜。注意：在现场安装过程中，操作人员可能会碰到紧挨装置的开关或断路器，应该对这些开关或断路器做上相关标记或采取其它安全措施，避免造成安全事故。

  - 外观及开孔尺

  - 注意

- 所有接线必须严格按照工程接线图纸进行，根据导线电气编号按顺序接线。一旦接线完成，严禁随意更改或触碰端子。

- 装置的继电器输出涉及到断路器分闸操作，因此需要特定的防范措施。

- 由于工程人员在现场检修、升级或更换FD-500时，需要断开装置与运行系统间的所有电气接线，并从屏柜上取下装置，因此在初始安装时，就应该全面考虑以下操作的方便性。

- 交流电流输入回路应该装设电流短接片，使装置在电流互感器不开路的情况下能被安全断开。

- 所有导线的布置和走线都应该以方便于装置端子上拆线、打开装置后盖，甚至将整个装置整个拆除为原则。

  - 现场服务注意事项

为防止由于误操作引起FD-500装置的损坏和安全事故，在现场检修、升级和更换装置时必须将装置的所有电气接线从运行系统中断开，并从屏柜上拆下装置。

在电流互感器一次侧有电的情况下，其二次侧将会产生危险的电压和电流，因此在现场安装或检修设备时，必须采取适当的安全防范措施，如短接电流互感器二次侧接线等。

四、操作说明

特别说明：本装置的出厂密码为：0000

本型保护装置面板上配有128×64点阵的汉字型液晶显示器，有8个LED指示灯、7个按键。

# 键盘液晶操作指示说明

# 键盘

- “←”、“→”、“↑”、“↓”键分别是 “左”、“右”、“上”、“下”移动键，“↑”、“↓”兼做“+”“-”键。

- “确认”键，为确认刚才的操作并进入下一步操作。

- “取消”键，为取消刚才的操作并退回上一级菜单。缺省画面时按该键进入主菜单。

# “复归”键，按该键起到装置复归的作用，复归保护动作信号和装置告警信号。

# LED指示灯

- 运行指示灯，运行状态时灯闪烁，调试状态时灯不亮。

- 动作指示灯，保护动作时点亮，信号复归后熄灭。

- 告警指示灯，装置检测到PT断线、控制回路断线等需要告警的信号时点亮，信号复归后熄灭。

- 故障指示灯，装置自检到故障时，该灯被点亮，信号复归后熄灭。

- 跳位灯，断路器断开时跳位灯被点亮，合位灯熄灭。

- 合位灯，断路器合上时合位灯被点亮，跳位灯熄灭。

# 菜单操作使用说明

# 菜单采用树形结构，拥有多级子菜单。在菜单操作时，用“←”、“→”、“↑”、“↓”键移动光标，按“确认”键进入相应的子菜单，按“取消”键退出相应的子菜单。

# 装置运行主画面

在主菜单下，用“↑”、“↓”键上下移动主菜单项目，用“确认”键进入相应子菜单，按下“取消”键回到默认运行主画面。

# 测量显示

测量显示菜单下有3个子菜单，分别为保护量显示、测量量显示、信号量显示子菜单。

在测量显示菜单下，用“↑”、“↓”键上下移动子菜单项目，用“确认”键进入相应子菜单，按下“取消”键回到主菜单画面。

测量量显示: 测量量主要包括三相测量电流（Ia、Ib、Ic）、测量零序电流（I0）。

保护量显示: 保护量主要包括三相保护电流（Ia、Ib、Ic）、保护零序电流（I0）。

# 信号量显示: 显示开入（DI）、开出（DO）的状态和开入开出的各个名称定义。

# 报告显示

报告显示菜单下有6个子菜单， 分别为当前异常、动作报告、开入报告、异常报告、运行报告、控制报告和统计报告。

当前异常报告: 实时显示被保护对象当前异常状况。

动作报告: 动作报告显示画面就是被保护对象出现故障时的显示主画面，如图所示。当被保护对象产生故障时，动作报告画面显示动作的时间和动作原因。

用“↑”、“↓”键移动显示的报告，如果要查看动作时所带的参数，按“确认”键进入，可以查看该动作结果及故障量信息。在参数查看画面按“取消”键返回动作报告查看画面，用“↑”、“↓”键移动报告所带的参数。上图是过流一段保护报告，其他动作报告类似。

开入报告: 显示被保护对象开关变位事件信息，包括变位发生时间和变位记录。

异常报告:显示被保护对象异常事件信息，包括异常发生时间和异常原因。 主要异常事件信息有EEPRAM异常、RAM异常、时钟异常、定值错误、保护精度错误、测量精度错误、系统设置错误、工程配置错误、输入输出定义错误、开出电源失压及控制回路断线等事件信息。

运行报告: 显示被保护对象运行状态信息，例如冷启动、面板复归、开入信号复归、通讯复归、修改定值、进入调试态，退出调试态等事件。报告显示运行事件信息及发生时间。

控制报告: 显示被保护对象控制事件信息。控制事件报告显示包括控制时间和控制记录。

# 统计报告: 显示跳闸次数、合闸次数、保护动作次数相关统计信息。

# 定值设置

定值设置菜单用于设置保护运行定值。

在保护种类显示画面: 用“↑”、“↓”键移动选择本装置选配的保护种类，按“取消”键返回主菜单，按“确认”键进入该保护类型的定值查看状态。

在单个保护定值查看画面: 用“↑”、“↓”键移动选择本保护所带有的保护定值，按“取消”键返回保护种类显示画面，按“确认”键进入该保护定值修改状态。

# 保护定值修改：用“↑”、“↓”、“←”和“→”键修改保护定值，按“取消”键返回单个保护定值查看画面，按“确认”键确认保护定值修改。当进入定值修改画面第一次按“确认”键时，将会弹出用户密码框，提示用户输入密码。当用户输入密码正确时，修改其他定值时将不再弹出输入密码框；如果输入密码不正确将不能修改定值，在修改其他定值时仍会弹出输入密码框。如果修改不成功将给出提示信息，比如输入的数值越界信息。

# 报告清除

用于清除所有报告、清除动作报告、开入报告、异常报告、运行报告、控制报告。

# 在报告清除菜单下，用“↑”、“↓”键上下移动子菜单项目，用“确认”键弹出用户密码输入显示框，当输入正确密码且按下“确定”键时将完成指定操作，按“取消”键回到主菜单画面。

# 系统设置

系统设置用于设置一些系统参数，包括用户密码、时钟设置、以及屏保时间设置等。

用户密码:设置用户密码。当修改密码时，在输入正确的原密码后，输入新的密码按确认键后密码修改成功。装置在未更改密码前，初始密码统一为：0000。

时钟设置: 设置年、月、日、时、分、秒。

# 屏保时间: 用于设置液晶屏幕保护时间。设置为“0”，则无屏保。

# 装置调试

装置调试菜单进入需要密码，只有通过该密码才能进入装置调试菜单。进入该菜单后，装置即进入了调试态，可进行相关的调试操作；退出调试菜单后，装置即退出调试态，进入正常运行态。

保护精度系数手动: 用于手动调整装置保护量采集时的比例系数，用于校准保护量计算结果。

测量精度系数手动: 用于手动调整装置测量量采集时的比例系数，用于校准测量量计算结果。

开出检查: 用于检查开出继电器是否正常。

开入检查: 用于检查开入状态。

# 工程选配：包括2个子菜单：(a) 工程配置：主要用于设定装置的额定电流、开入开出定义、开关位置判断方式、去抖动时间以及零序电流的接入方式等。可以通过工程配置菜单来配置装置以满足工程要求。(b) 恢复出厂设置：将装置的所有工程配置参数恢复为装置的默认值。

五、 保护原理

# 电流速断保护

其动作判据为：

Imax=max（Ia，Ib，Ic）

Imax＞Isd

t＞tsd

式中，Imax： A、B、C相电流（Ia，Ib，Ic）最大值（A）

Isd：整定的速断保护动作电流值（A）

tsd：整定的速断保护动作时间（s）

# 电流速断保护的保护动作电流和保护动作时间定值均可独立整定，并且可通过控制字控制电流速断保护的投退。

# 电流限时速断保护

其动作判据为：

Imax＞Ixssd

t＞txssd

式中，Imax同速断保护；Ixssd：整定的限时速断保护动作电流值（A）

txssd：整定的限时速断保护动作时间（s）

# 电流限时速断保护的保护动作电流和保护动作时间定值均可独立整定，并且可通过控制字控制限时电流速断保护的投退。当控制字选择“投信”时只发出告警信号，选择“投跳”时，则跳闸，并发出告警信号。

# 过流保护

# 图1  三段过流保护逻辑框图

其动作判据为：

Imax＞Igl

t＞tgl

式中，Imax同过速断保护；Igl：整定的过流保护动作电流值（A）

tgl：整定的过流保护动作时间（s）

# 过流保护的动作电流和动作时间定值均可独立整定，并可通过控制字控制过流保护的投退。当控制字选择“投信”时只发出告警信号，选择“投跳”时，则发跳闸信号。

# 过负荷保护

过负荷保护提供两种时间特性供选择，一种是定时限，另一种是超常反时限。

负荷保护的动作电流和动作时间定值均可独立整定，并可通过控制字控制过负荷保护的投退。当控制字选择“投信”时只发出告警信号，选择“投跳”时则跳闸。

过负荷定时限保护：

动作判据为：

Imax > Igfh

t > tgfh

其中：Imax：为三相电流(Ia、Ib、Ic)的最大值；Igfh : 整定的过负荷动作电流定值(A)

tgfh ：整定的过负荷动作时间定值(s)

过负荷超常反时限保护：

动作判据：

其中：Imax：为三相电流(Ia、Ib、Ic)的最大值；Igfh : 整定的过负荷动作电流定值(A)

tgfh ：整定的过负荷动作时间定值(s)

# 过负荷保护逻辑原理框图如图2所示：

# 图2过负荷保护逻辑框图

# 零序过流保护

# 在零序过流保护中，动作电流和动作时间的定值均可独立整定，并可通过控制字控制零序过流保护的投退。控制字选择“投信”时只发告警信号；选择“投跳”时跳闸。

# 图3 零序过流保护逻辑框图

# CT断线检测

装置还具有CT断线检测功能，并可通过控制字控制CT断线检测功能的投退。

当两相电流值相差大于75％，延时10S，报CT断线告警。

# 图4 CT断线检测逻辑框图

# 控制回路断线检测

装置还具有控制回路断线检测功能。

当TWJ=0且HWJ=0，或TWJ=1且HWJ=1时，延时5S，报控制回路断线告警。

# 图5 控制回路断线检测逻辑框图

# 非电量保护

# 非电量保护也就是开关量保护。作为常开接点的开关量输入，驱动电源由装置提供(+24V)。外部接点闭合时启动相应的非电量保护。装置提供4个常开接点的非电量开关量输入，每种非电量保护可通过控制字控制投退，当控制字选择为“投信”时，只发告警信号，当选择“投跳”时，则跳闸。

# 图6 非电量保护逻辑框图

    - 参数整定

# 参数设置

| 序号 | 名称及含义 | 符号 | 单位 | 整定范围 | 缺省值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回路二次额定电流 | Ie | A | 0.20～6.00 | 1.00 |
| 2 | 开关合跳超时 | Tkg | s | 0.10-99.99 | 1.00 |

# 保护定值整定

# 电流速断保护

| 序号 | 名称 | 符号 | 单位 | 整定范围 | 缺省值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电流整定值 | Igl1 | % Ie | 0～10000 | 1000 |
| 2 | 整定时间 | tgl1 | s | 0.0～99.99 | 0.0 |
| 3 | 动作方式 |  |  | 退出/投跳/投信 | 退出 |

# 限时速断保

| 序号 | 名称 | 符号 | 单位 | 整定范围 | 缺省值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电流整定值 | Igl2 | % Ie | 0～10000 | 500 |
| 2 | 整定时间 | tgl2 | s | 0.0～99.99 | 0.50 |
| 3 | 动作方式 |  |  | 退出/投信/投跳 | 退出 |

# 过流保护

| 序号 | 名称及含义 | 符号 | 单位 | 整定范围 | 缺省值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电流整定值 | Igl3 | % Ie | 0～10000 | 300 |
| 2 | 整定时间 | tgl3 | s | 0.0～99.99 | 1.00 |
| 3 | 动作方式 |  |  | 退出/投信/投跳 | 退出 |

# 过负荷保护

| 序号 | 名称及含义 | 符号 | 单位 | 整定范围 | 缺省值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电流整定值 | Igfh | % Ie | 40～1000 | 150 |
| 2 | 整定时间 | tgfh | s | 1.00～100.00 | 15.00 |
| 3 | 曲线选择 |  |  | 定时限/超常反时限 | 定时限 |
| 4 | 动作方式 |  |  | 退出、投信、投跳 | 退出 |

# 零序电流保护

| 序号 | 名称及含义 | 符号 | 单位 | 整定范围 | 缺省值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电流整定值 | I0dz | % Ie | 0～20000 | 100 |
| 2 | 整定时间 | t0 | s | 0.0～99.99 | 1 |
| 3 | 动作方式 |  |  | 退出/投信/投跳 | 退出 |

# CT断线

| 序号 | 名称及含义 | 符号 | 单位 | 整定范围 | 缺省值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整定时间 | tctdx | s | 5.00～15.00 | 10.00 |
| 2 | CT断线检测电流 |  |  | 保护三相投入/保护两相投入 | 保护三相电流 |

# 控制回路断线

| 序号 | 名称及含义 | 符号 | 单位 | 整定范围 | 缺省值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整定时间 | tcdx | s | 1.00～9.00 | 5.00 |
| 2 | 动作方式 |  |  | 退出/投信 | 退出 |

# 非电量保护

| 序号 | 名称及含义 | 符号 | 单位 | 整定范围 | 缺省值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整定时间 | tKI | s | 0.06～650.00 | 5.00 |
| 2 | 动作方式 |  |  | 退出、投信、投跳 | 退出 |

七、调试大纲

# 通电前检查

- 检查装置型号是否与工程图纸设计一致。

- 检查装置产品配置表是否与订货单一致。

- 装置背面的产品配置表中需要用户关注的配置项包括装置型号、工作电源、控制电源、电流额定值和过载倍数等。如发现配置参数与订货单不一致，请及时联系我司客户服务中心协商解决。

- 3.检查装置的端子接线是否牢固。

- 针对装置不同类型的接线端子，用户必须制作相应的U型、O型或针型接线头，以增大端子接触面积，保证可靠连接。

- 检查端子接地线是否可靠连接。

- 装置的接地线必须可靠接入开关柜的接地线，不允许将开关柜前面板与柜体的连接轴作为接地连接，而且接地线的阻抗必须满足低阻抗要求（小于1欧姆）。

# 通电检查

- 检查装置工作状态。

- 合上装置工作电压开关，装置正常工作特征如下：

上电瞬间，装置指示灯全亮，程序进行初始化；初始化结束后，指示灯正常显示，液晶显示三相电流值。

断路器跳位、合位灯正常。

- 保护功能试验

进入“定值设置”，逐项进行保护投退设置和定值整定。逐项加入电流，按保护原理进行功能调试。

- 检查保护动作事件记录和故障、告警指示灯。

- 检查信号复归功能。

# 开入量功能试验

# 按图纸对实际接入的开关量逐一进行变位试验，检查动作显示与实际状态是否一致。

# 投运前检查

- 装置工作是否正常。

- 检查保护投退、保护定值、时限等是否正确。

- 检查系统参数设置是否正确。

# 投运后注意事项

- 投运运行后检查电流显示是否与实际情况一致。

- 检查断路器位置是否与实际状态一致。

- 检查装置各指示灯是否正常。

# 运行维护注意事项

- 如果装置的告警指示灯变为红色，应检查事件记录，确认事件并将故障排除后复归。

- 建议用户不要随意更改装置的口令。口令修改后应妥善保管，以防遗失。

- 严禁随意更改装置的系统设置。

- 用户方技术人员一般应在厂家指导下更换备件。

八、 电气接线

南京法丁电子科技有限责任公司

电  话：025-52308819

地  址：南京市下关区郭家山路31号

网  址：http：//www.fd-dz.com