# DJMNS低压开关柜技术规范

一、概述

1.1 DJMND是一种模块化、多功能的低压配电室。应用于冶金、石油、化工、工矿企业及基础设施等领域中所有需要可靠性场合的低压系统：配合和电动机控制系统。

1.2 DJMNS采用的柜体结构既有高度的灵活性。

根据您的需要或不同使用场合，柜体内可安装多种型号及规格元器件；

根据不同的用电设备，多种类型的馈电单元可以装在同意列柜或同一台柜中。如：馈电回路与电动机控制回路可混装在一起。

1.3 DJMNS是一种全系列的低压开关柜，可以满足您全方位的需求。适用于4000A以下的所有低压系统。

1.4 DJMNS可以提供高水准的可靠性和安全性。人性化的设计，加强了对人身和设备安全所需的保护。

1.5 DJMNS为全组装式结构，其特有的型材结构及连接方式以及对各种元器件的兼容性，可满足苛刻工期及供电连续性的要求。

1.6 执行标准：IEC60439、GB7251.1。

- 产品型号说明

DJ MNS - □ □

额定短时耐受电流

额定电流

模块化抽出式低压配电柜

企业代码

三、执行标准：

GB7251          《低压成套开关设备》

IEC439          《低压成套开关设备和控制设备》

GB/T4942.2      《低压电器外壳防护等级》

GB307.1         《面板、架和框的基本尺寸条例》

GB762           《电器设备额定电流》

GB156           《额定电压》

GB2900.18       《电工名词术语》

GB2681          《电工成套装置中的导线颜色》

GB4025          《电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色》

GB4026       《电器接线端子的识别和字母字符号标注接线端子通则》

GB4205          《控制电气设备的操作标准运动方向》

GB9466          《低压成套开关设备基本试验方法》

GB14048.2       《低压开关设备和控制设备、低压断路器》

IEC439(1982)    《低压成套开关设备和控制设备》

DL400          《继电保护和安全自动装置技术规程》

DL478          《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》

四、技术数据

4.1 一般数据

- 应用场合：配电、电动机控制

- 执行标准：IEC60439、GB7251.1

- 环境温度：-5℃～+40℃，并且4h内平均温度不高于+35℃。

- 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%，在较低温度时有较大的相对     湿度，如+20℃时为90%，但考虑到由于温度的变化有可能会偶然产生湿度的凝露。

- 安装地点：户内。

- 海拔高度：不大于2000m。

- 应安装在无剧烈震动和冲击，以及不使用电器元件受到腐蚀的场所。

4.2 机械数据

- 进出线形式：电缆/母线槽（桥）

- 电缆进出：顶部/顶部

- 接线形式：柜前/柜后

- 防护等级：IP30、IP40、IP50

- 功能单元隔离形式：全隔离或部分隔离

4.3 柜体简介

- 高度：2200mm

- 宽度：600、800、900、1000

- 深度*：600、800、1000

- 表面处理：高压静电环氧粉末喷涂≥60μ

- 柜体颜色：根据用户要求

4.4 电气数据

- 额定工作电压：至AC660V；

- 额定绝缘电压：至AC1000V；

- 额定电源频率：50Hz；

- 额定冲击耐受电压：8KV；

- 辅助电路额定电压	AC380、220V/DC220V；

- 过电压类别：IV；

- 污染等级：3；

- 额定电流：4000A；

- 水平母线最大工作电流：5000A 4000A 3150A 2500A 2000A 630A

水平母线	额定短时耐受电流Icw(KA)：50,65,80(Is有效值)

额定峰值耐受电流Ip(KA)：105,140,176（0.1s最大值）

- 垂直母线额定最大工作电流	：2000A、1000A；

垂直母线 额定短时耐受电流：50KA；

额定峰值耐受电流：105KA；

- 接地系统：TT,IT,TN-S,TN-C-S

- 最大进出线断路器：4000A；

*(1)带玻璃门的柜体，其最小深度为725
 (2)为了方便水平母线的敷设,同一排列的系统,柜体深度应统一。

如果不统一,则应在每个连接处加一台400宽的母线转接柜。
 (3)有母线桥或母线槽进、出线的柜体，其深度应≥800。
*特殊要求的产品可向本公司咨询。

五、技术要求

1、低压开关柜结构要求

所有柜内母线及分支母线必须用热缩管加强绝缘。

抽屉与母线插头之间保持接触良好，做防腐、氧化处理。

柜体应具有防尘、防潮功能用螺丝组合装配制造柜体。

框架用镀锌材料，可调整间距、免维护。

- 元器件配置

- 万能式断路器

产品型号：DW17-1900

生产厂家：正泰电器

额定电压：AC(DC):220/380/690V

额定电流；1250A

安装方式：固定式，抽屉式	 级数	 3P/4P

符合标准； GB 14048.2、IEC 60947-2

证书认证:CCC

技术要求：电气寿命5000次、机械寿命20000次、要有过载长延时+短路短延时+短路瞬时+接地故障保护，并且要灵敏、可靠。

- 刀开关

产品型号：HD13BX-1500/31

生产厂家：正泰电器

开启式单投刀开关

额定电压：AC 220V,380V,660V,1140V

额定电流：1500A

极数：3P

底板材料：玻板,胶板,环氧板

执行标准：GB 1404

证书认证：CCC

- 电流互感器

产品型号：BH-0.66

生产厂家：正泰电器

技术要求：外壳采用阻燃及耐高温140℃的聚碳酸脂压注成型、铁芯采用优质硅钢片和新结构、额定工作电压AC0.66KV、最高耐温120℃、工频耐压3000V/1min,50HZ。

- 浪涌保护器

产品型号：NU6

生产厂家：正泰电器

- 消谐滤波及电容自动补偿装置（可控硅无触点投切）

品牌：MR 斯贝兰德

技术要求：采用无触点可控硅投切开关，能有效抑制系统中的5、7次谐波电流，在部分变频器功率较大的系统中，采用滤波补偿装置，有效消除系统中的5、7次谐波电流，同时提高功率因数。

1、容量及数量：详见设计系统图

2、采样物理量：无功功率

3、控制原因：电压优先原则和无功优化自动投切原则

- 数显仪表（LED液晶显示面板）

品牌：ABB

技术要求：液晶显示面板、三相电流、电压、功率、功率因数、频率。

并且将所有测量数据传输到后台机上。

五、配电柜内的区域划分

根据各部门功能的不同，配电柜可划分为4个独立的隔室。

5.1水平母线室（位于柜后或柜顶的一个独立隔室）：

前出线时水平母线置于柜后。

水平母线也置于柜顶。

5.2垂直母线室（位于柜后左侧的一个独立隔室）

垂直母线采用L型母线，置于专用的全封闭功能板中，不仅保证了垂直母线的动稳定性，并且在抽屉单元抽出后其带电部分的防护等级可达IP20。

5.3功能单元室（位于柜前左侧的各个独立隔室）

抽屉单元或固定分隔单元。

5.4电缆室

前出线时位于柜前右侧，

后出线时位于柜后右侧。

六、结构及特征

用进口敷铝钢板弯制的C型开口型钢材拼装,构架上分别有按E=25mm模数排列的安装孔通过自攻锁紧螺丝钉或8.8级六角螺钉紧固互相连接成基本柜架，机构强度高，单柜运输起吊不会变形；构架上的模数孔便于安装和组合；型钢为开口形，容易达到前处理的工艺目的；结构件设计合理、灵巧，组合方便，以提高产品装配的通用性。面板及隔板采用进口冷轧薄板制成并采用酸洗磷化静电喷塑工艺防腐工艺、颜色按用户指定颜色。柜内部处理采用热镀锌工艺。为加强通风与散热，在柜体底部与上部均有通风散热孔，并用钢丝网封罩，防止小动物进入。

6.1 开关柜类型

a.受电、母联柜

b.动力配电中心（PC）柜

分为四个隔室：水平母线隔室、功能单元隔室、电缆隔室、控制隔室。水平母线隔室、功能单元隔室、电缆隔室、控制隔室。水平母线室在柜的后部，功能单元隔室在柜前左边，电缆室在柜前右边。 母线隔室与功能单元隔室之间用钢板分隔。功能单元隔室之间，电缆隔室与母线隔室之间用钢板分隔。

c.电动机控制中心柜（MCC）

由大小抽屉组装而成，各回路开关采用高分断能力的塑壳断路器或旋转式带熔断器的负荷开关。

d.无功功率补偿柜

6.2 水平母线

6.2.1开关柜的水平母线布置开关柜的水平母线隔室内。可置于柜后或柜顶。

6.2.2当水平母线置于柜后时可分为上、下层布置。

- 单层水平母线系统每相母线由2条母线组成，适用于系统电流2500A及以下。

- 当系统电流超出2500A时水平母线及双层布置，每相母线由4条母线组成（额定电流可达4000A）。

两层主母线的截面大小可以不相同。

- 母线材料为T2铜，规格有（30mm*10mm、60mm*10mm、80mm*10mm）,不同截面尺寸规格的母线也能联接，且水平母线与柜内母线连接时不须打孔。

6.2.3在后出线结构的柜体中水平母线须置于柜顶（最大电流3150A，当超过3150A时须减少一个8E单元，即柜体功能单元所占用的高度为1600mm）。

6.3 垂直母线

- 垂直母线布置在垂直母线室内，用于功能单元与主母线之间的联接。垂直母线选用L形直角铜母线，置于特制的多功能板中，可为三相或四相。

- 在抽屉单元抽出后其防护等级可达IP20。

6.4 保护导体

保护导体用以保证骨架的等电位连接，它由位于每台柜内的水平和垂直导体组成，水平导体同柜体骨架及其它水平导体相连，垂直导体用于电力电缆保护导体和接地线的连接。

保护导体的截面可根据实际电流大小的需要，选用相应规格的标准铜母线制作。

6.5 控制小母线

控制小母线用以提高整个控制回路的电源，以及一些通讯设备或现场总线的工作电源。

控制小母线可装于专用的隔室内，根据需要可以在整个系统中进行敷设。

6.6 电缆室

用于敷设电力电缆及控制电缆的专用通道，位于柜前或柜后的一个独立隔室中。

电缆室室中有专用的一、二次接线端子及相应的电缆固定件。

根据电缆的实际大小及柜体进出线方式，在底板或顶盖板上装设有电缆出线环或出线法兰板。

电缆室大小根据用户需求，可按相应的模数扩展或压缩。

七、功能单元

7.1 抽屉式功能单元

抽屉由包含若干机械机构的功能部件构成，这些机构保证了抽屉有连接/试验/分离/移出等位置，并可在不同位置分别用挂锁进行锁定。同时，也把显示、控制及人机接口元件继承在前面板上。

通过操作手柄和大连锁，可以准确地将抽屉定位在连接/试验/分离/移出等为位置。各个位置在前面板上均有相应的标识，简单、直观。

当断路器合闸时，由机械联锁装置禁止抽屉移动，以保证操作的安全性。

在操作过程中，有可能进行整定或检查抽屉内部的情况，因而需要打开抽屉面板，此时，可用相应的解锁工具将抽屉面板打开。

抽屉在试验位置时，控制回路可进行电动分合操作。根据操作机构与门的位置可判断断路器的分合闸状态与抽屉实际位置。

各抽屉单元完全独立，抽屉间安全隔离。

7.2 固定分隔式功能单元（基于固定式或插入式元件）

此类功能单元保留了固定单元结构简单操作方便的优点，同时也有抽屉柜功能单元分隔明确、隔离可靠的特点。适用于配电回路或电动机控制回路均可。

插入式元件可以抽出来进行维护或更换而不需要切断电源。这类元件的使用，可以保证在设备维护时只要将相应回路的元件抽出即可，而不会影响整个配电系统的其它回路。

通过操作机构和面板上旋转手柄间的联锁，可以保证在断路器合闸时无法开门，增强了设备的安全性。

在设备运行时，如果需要对单元内部元件进行设定或检查，此时可借用相应的解锁工具将面板打开。

7.3 离柜的抽出式功能单元

设备安装在一个抽架底座上，它具有工作/试验/断开/抽出四个位置，在各个位置均有相应的状态指示，并可锁定在此位置。

在改变位置时，在开关前面均有相应的位置变化指示。在各种位置时均可保持IP20的防护等级。

该方案大大简化了大功率设备的维护。可用作进线、联络及配电回路。