# DJGCS低压抽出开关柜技术规范

一、简介

DJGCS型低压抽出式开关柜是我公司为满足广大设计单位和电力用户的要求设计研制出的符合国情、具有较高技术性能指标、能够适应电力市场发展需要并可现有引进产品竞争的低压抽出式开关柜。该产品目前已被电力用户广泛选用。

开关设备应用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等行业的配电系统。在大型发电厂、石化系统等自动化程度高，要求与计算机接口的场所，作为三相交流频率为50HZ、额定工作电压为380V（400V）、（600V），额定电流为4000A及以下的发、供电系统中的配电、电动机集中控制、无功功率补偿使用的低压成套配电装置。

- 型号及其含义

- 正常使用条件

- 周围空气温度：-5℃～+40℃；日平均温度不得高+35℃，超过时，需根据实际情况降容运行。

- 海拔高度：不大于2000m。

- 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%，在较低温度时有较大的相对湿度，如+20℃时为90%，但考虑到由于温度的变化有可能会偶然产生湿度的凝露。

- 安装倾斜度不超过5°，且整组柜列相对平整（符合GBJ232-82标准）。

- 开关设备应安装在无剧烈震动和冲击，以及不足以使电器元件受到腐蚀的场所。

三、执行标准：

GB7251          《低压成套开关设备》

IEC439          《低压成套开关设备和控制设备》

GB/T4942.2      《低压电器外壳防护等级》

GB307.1         《面板、架和框的基本尺寸条例》

GB762           《电器设备额定电流》

GB156           《额定电压》

GB2900.18       《电工名词术语》

GB2681          《电工成套装置中的导线颜色》

GB4025          《电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色》

GB4026       《电器接线端子的识别和字母字符号标注接线端子通则》

GB4205          《控制电气设备的操作标准运动方向》

GB9466          《低压成套开关设备基本试验方法》

GB14048.2       《低压开关设备和控制设备、低压断路器》

IEC439(1982)    《低压成套开关设备和控制设备》

DL400          《继电保护和安全自动装置技术规程》

DL478          《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》

- 主要技术参数

| 项 目 | 规 范 |
| --- | --- |
| 额定工作电压（V） | 交流380V |
| 额定工作电流（A） | ≤4000 |
| 额定频率（Hz） | 50 |
| 额定电流（A） | 水平母线 | ≤4000(按图纸要求) |
|  | 垂直母线（MCC） | 1000 |
| 母线额定短时耐受电流（1S）（kA） | 50、80 |
| 母线额定峰值耐受电流（0.1S）（kA） | 105、176 |
| 防护等级 | IP40 |

五、结构特点：

1、GCS开关柜由8MF型材为镀锌板(或C型材为履铝锌板)和专用结构件组成的构架，机构强度高，单柜运输起吊不会变形；构架上的模数孔便于安装和组合；型钢为开口形，容易达到前处理的工艺目的；结构件设计合理、灵巧，组合方便。柜体颜色按用户指定。柜内部处理采用热镀锌工艺。为加强通风与散热，在柜体底部与上部均有通风散热孔，并用钢丝网封罩，防止小动物进入。为方便吊装，柜顶四角装有吊环。开关柜的结构允许电缆从底部进入柜体。框架和外壳有足够的强度和钢度,能承受所安装元件及短路时所产生的动、热稳定。装置的结构、电气元件的安装、电路的布置均安全可靠，便于操作和维修。装置两个电路间隔的最小距离符合GB4012《低压空气式隔离器开关、隔离开关及熔断器组合电器》的有关要求。

2、受电开关、联络开关及MCC柜的抽屉都有三个位置：接通位置、试验位置及断开位置。抽屉单元都有机械闭锁：MCC柜抽屉只有手柄在分断位置时门才能开启以保证安全，联锁机构带有解锁装置，操作电工在必要时可藉解锁装置在通电情况下开启小室门，检视抽屉内部。大大提高了电动机控制柜的电气参数，额定电流达630A，且分散系数为1。单柜的回路数也相应增加，1单元的抽屉可配置11个，1/2单元的抽屉可配置22个。

3、主结构的短路强度值达到额定短时耐受电流80KA，额定峰值耐受电流176KA，可与目前和将来能够生产的低压变压器的容量相匹配，填补了国内的空白。

4、 同类型的产品中，GCS首次使PC柜和MCC柜的额定短路强度同时达到80KA，使用户选用GCS柜的不同方案组合时更趋合理。

5、 由于放弃了水平母线置于柜顶的传统设计，而将母线平置于柜后母线室，这样电缆室的上下均有进出电缆的通道，保证了该柜上出线的需要。(说明:当开关柜用柜顶母线时,这句话的描述应修改为:对原有标准的GCS柜进行改进,保留采用柜顶母线,使之满足各类用户的使用要求,使本柜形更加完善).

6、GCS柜内严格区分功能单元、母线室、电缆室三个间隔，功能单元的功能相互独立，不会产生相互不良的影响。

7、GCS柜完全达到国家进口产品的参数，而且用型式试验验证了参数的可靠性和正确性。

8、GCS柜的设计全部采用了计算机辅助设计的先进手段，使产品设计周期大大缩短，有效地保证了图纸的统一性和正确性。

9、GCS柜设计时大量使用了新的、更合理的结构件和零部件，且专用的结构件和零部件均组织专业厂批量生产，便于保证质量和GCS柜的标准化生产。

10、铜母排的尺寸完全满足招标文件的要求提供，在接头处进行压花搪锡以降低接触电阻，提高设备安全性及可靠性。柜内所有的金属活动部分均可靠接地，以防止触电事故的发生。

说明：有关开关柜的详细说明请见MNS开关柜的使用说明书。