JYL-CS-Ⅲ型电柜专用除湿器使用说明

一、产品简介

1、工作原理：

充分利用温差大时，空气中的水分易凝露的特点，产品内置凝水面上产生非常低的温度（能达到-35℃），使空气中水分冷凝在凝水面，并通过排水孔排出箱体外。由于电柜内水分不断减少排出箱外，柜内空气中的湿度显著下降。即使环境温度变化，由于电柜内空气中水分非常少，也不会再产生凝露。根本上解决了电柜内湿度困扰。

2、产品特点：

1、专为电力行业设计，外形小巧精致，充分考虑安全距离，适用于对宽度及高度均受限制的场合。

2、迅速降低电气控制柜内湿度，将箱体中的水气冷凝后变成水直接排出箱体外，解除湿气困扰，保证电气设备运行安全。

3、一体化结构，电源内置。

4、带温湿度显示，工作阀值可调，全自动运行。

5、可扩展加热器控制功能和数据通讯功能。（根据用户需求选配）

3、产品主要技术参数

| ( 电源：AC220V（±10%），50Hz | ( 功率：60W |
| --- | --- |
| ( 显示方式：3位数码管显示 | ( 湿度启动阀值：65%（默认） |
| ( 除湿量：300ml/天（温度35℃，湿度85%RH工况） | ( 工作环境：温度-15℃～50℃ |
| ( 适合工作湿度范围：35%～95%RH | ( 推荐除湿空间：1～2m³ |
| ( 外形尺寸： 105*190*65mm（宽*高*厚） | ( 重量：1.5kg |

二、外形尺寸及安装孔距离

三、安装

①在固定的电柜面板上，选择合适的地方开两个螺丝孔（中心间距75mm），用M4螺钉固定好后挂上除湿器，注意安装时除湿器竖放，不得倾斜、横置，出水口必须朝下。

②保证除湿器四周与其他装置间有大于2厘米空间，保证正面风扇出风口畅通。

③将出水管一端接入除湿器排水口，用卡箍固定，出水管中间保持顺直，不缠绕，

不打结，以利排水。另一端通向柜体外。

④接线端子L/N接通电源即可。

⑤辅热接口可接电加热器（根据用户需求选配），数据通信接口可外接显示控制器（根据用户需求选配），也可与上位机进行通信，但两者不可同时使用。

四、使用

1、操作面板说明

( 面板组成如下：

控制面板由一只三位数码管,三个薄膜按键和六个发光管组成。

1除湿灯: 除湿器运行时灯亮，停止灯灭.

2风扇灯: 风扇运行时灯亮，停止灯灭.

3加  热: 加热器运行时灯亮，停止灯灭.

4自动灯: 自动模式运行状态，闪亮.

5手动灯: 手动模式运行状态，闪亮.

6故  障: 出现故障时灯亮.在界面显示相应编码E xx.

2显示及工作模式选择

第一位定义

C——自动模式

L——手动模式

P——除湿器运行值设定(如需湿度大于65%运行)设定值65.

H——手动模式下运行时间（小时）

U——电加热器运行值设定. (如需环境温度低于5℃运行)设定值05

F——当前机箱内环境温度

J——致冷端温度

E——出错  E01 除湿器制冷面表面温度过高

E02 风扇无电流

E03 除湿器无电流

A——除湿器通信网络地址

bP——除湿器（与上位机）通信速率

3操作流程如下:

(1 主界面（自动模式）

显示Cxx界面，xx指当前湿度。若之前系统处于手动模式，此时按或切换到自动模式。

(2手动模式下运行设置:

按键一次到Lxx界面，xx为当前湿度。若之前系统处于自动模式，此时按或切换到手动模式(默认手动运行时间48小时)，48小时后进入自动模式。

(3除湿器运行值(湿度)设定:

在主界面下按键二次到Pxx界面，按或设定除湿器湿度运行值，xx为设定的湿度阀值（设定值自动保存）。

(4手动运行时间调整:

在主界面下按键三次到H xx界面， 按或设定时间，xx为手动运行时间( 单位小时) （设定值自动保存）。

(5电加热器运行值设定

在主界面下按键四次到Uxx界面, 按或设定电加热器温度运行值，xx为设定的温度阀值（设定值自动保存）。

(6查看当前机箱环境温度

在主界面下按键五次到Fxx界面，xx为温度值。

(7 致冷段温度显示

在主界面下按键六次到Jxx界面，xx为温度值。

(8 风扇转速显示

在主界面下按键七次到xxx界面，xxx为风扇转速。

(9 故障代码显示

在主界面下按键八次到Exx界面，xx为故障代码。

E0：无故障；E1：温湿度传感器故障；E2：风扇异常；E3：冷端温度异常。当有多个故障时，可在该显示界面下按或翻看。

(10 除湿器通信地址设定

在主界面下按键九次到Axx界面，xx为通信地址。在该界面下，按或调整除湿器做为网络从站时的通信地址，调整范围为1～99。

(11 除湿器通信速率设定

在主界面下按键十次到bPx界面，x为通信速率代号。在该界面下，按或调整除湿器做为网络从站时的通信速率，调整范围为1～6。代号与速率对应关系为：1—4800；2—9600；3—19200；4—38400；5—57600；6—115200。

五、质量保证

本产品自交付之日起，提供一年质量保证。在质量保证期间内，由于产品质量原因导致的产品损坏，本公司予以免费维修，必要时予以免费调换。因使用不当等非质量原因造成的损坏，或超过产品质量保证期，本公司予以终身维修和维护，其费用由客户承担。

六、装箱清单

| 装箱清单 |
| --- |
| 1 | JYL-CS-Ⅲ型电柜专用除湿器（含接线端子） | 1台 |
| 2 | 产品使用说明书、产品合格证/保修卡 | 各1份 |
| 3 | 硅胶排水管 | 1.5米 |
| 4 | 卡 箍 | 1个 |
| 5 | M4*12螺钉（含1平垫、1弹垫、1螺帽） | 4套 |
| 6 | M4*6螺钉 | 4个 |
| 7 | 端子（两芯） | 2个 |

七、制造商

制造商：无锡佳谊林电气有限公司             电  话：0510-83950850

地  址：无锡市阳山镇陆中北路82号          传  真：0510-83951870

电  邮：wuxijyl@vip.126.com                网  址：www.jiayilin.net

技术参数变更，恕不另行通知，以实物为准。